中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 西二线广深支干线樟木头分输清管站改扩建工程 职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2018）K002 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司广东管理处 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 广东省广州市天河区黄埔大道中199号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 李桐林 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 西二线广深支干线樟木头分输清管站改扩建工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程自西二线广深支干线接气，线路全0.86km，管径 800mm，设计压力 10.0MPa，设计输量 13×108 Nm3 /a。全线新建阀井和樟木头分输清管站各 1 座。樟木头分输清管站近期接收西二线广深支干线来气，向樟洋电厂和东莞新奥供气（远期接收深圳 LNG 外输管道来气， 本项目只考虑预留接口）。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 鲁同荣 | 2018.8.16 |
|  |  |  |  |  | 2 | 汤帏婷 | 2018.8.16 |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 贾卓昊 | 2018.9.12~9.14 |
|  |  |  |  |  | 2 | 王崇靖 | 2018.9.12~9.14 |
|  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 贾卓昊 | 2018.9.12~9.14 |
|  |  |  |  |  | 2 | 王崇靖 | 2018.9.12~9.14 |
|  |  | 陪同人 |  | 杨浩勇、李清亮等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 本工程存在的职业病危害因素为天然气（甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等）噪声和工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 目前国内无甲烷、乙烷、丙烷、丁烷的职业卫生检测方法与职业接触限值，不对甲烷、乙烷、丙烷、丁烷进行检测。 站场噪声40h等效声级、工频电场检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 本工程属于燃气供应业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。本工程工作场所职业病危害因素的强度符合国家职业卫生标准；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：（1）站场工艺区应设置风向标；（2）将正压式空气呼吸器的放置地点由工具间调整至站控室；（3）在站场设置职业病危害公告栏，内容包括职业病危害因素、 职业病防治操作规程、职业危害告知制度、职业病防护设施维护检修 制度和职业病危害检测结果等；（4）补充细化中暑应急处置有关内容，或制定专项应急处置预案；（5）职业卫生档案按照十二项内容分别归档保存。 建议：（1）排污罐清淤等外委作业应委托具有相应资质的单位，在实施作业之前要进行安全教育并告知可能存在的职业病危害因素，在实施作业过程中应有安全员监督指导作业人员正确使用防护设施；（2）建设项目完成职业病防护设施验收后应尽快到向所在地职业 卫生监督管理部门进行职业病危害因素申报工作。 整改落实情况：（1）站场工艺区已设置风向标； （2）已将正压式空气呼吸器由工具间调整至站控室放置； （3）已在站场设置职业病危害公告栏，内容包括职业病危害因素、 职业病防治操作规程、职业危害告知制度、职业病防护设施维护检修制度和职业病危害检测结果等；（4）制定了樟木头分输清管站中暑专项应急处置预案；（5）职业卫生档案已按照十二项内容分别归档保存。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 2018年12月2日中石油管道有限责任公司西气东输分公司广东管理处在广东省东莞市组织有关专家对中国石油集团石油职业卫生技术服务中心编制的《西二线广深支干线樟木头分输清管站改扩建程 职业病危害控制效果评价报告》（以下简称《控制效果评价报告》）进行了专家评审；专家组及验收组对该项目职业病防护设施进行了竣工验收。会议由建设单位有关领导主持，运行管理单位、评价单位等代表参加了会议，专家组由3名专家组成。 专家组听取了建设单位对该项目的介绍和评价单位对《控制效果评价报告》的介绍，现场察看了职业病防护设施运行情况，审阅了《控制效果评价报告》等相关文件资料，并进行了质询，经过充分讨论形成如下评审意见： 一、《控制效果评价报告》编制的基本评价： 1. 《控制效果评价报告》对建设项目概况的描述完整； 2. 《控制效果评价报告》对职业病防护设施设计执行情况进行了分析、评价； 3. 《控制效果评价报告》对职业病防护设施检测和运行情况进行了分析、评价； 4. 《控制效果评价报告》对工作场所职业病危害因素检测的分析、评价正确； 5. 《控制效果评价报告》对职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析、评价正确； 6. 《控制效果评价报告》对职业病危害防治管理措施的分析、评价正确； 7. 《控制效果评价报告》对职业健康监护状况的分析、评价正确； 8. 《控制效果评价报告》对职业病危害事故应急救援和控制措施分析、评价基本正确； 9. 《控制效果评价报告》对正常生产后建设项目职业病防治效果的预期分析、评价准确； 10. 《控制效果评价报告》提出的职业病危害防护补充措施及建议合理、可行； 11. 《控制效果评价报告》做出的评价结论正确。 二、建设项目工作场所职业病防护设施运行基本情况： 1.建设单位设置了职业卫生管理机构，配备了职业卫生管理人员； 2.建设单位制定了职业病防治计划和实施方案； 3.建设单位建立了职业卫生管理制度和操作规程； 4.建设单位建立了职业卫生档案和劳动者健康监护档案； 5.建设单位对工作场所进行了职业病危害因素检测、评价； 6.建设单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受过职业卫生培训，并组织劳动者进行了上岗前的职业卫生培训； 7.建设单位为劳动者个人提供了符合要求的职业病防护用品； 8.建设单位基本建立了职业病危害事故应急救援预案。 三、《控制效果评价报告》的修改意见： 1、补充过滤分离器作业职业卫生管理分析与评价内容； 2、补充中暑应急救援分析与评价内容； 3、专家提出的其他个人意见。 四、工作场所职业病防护措施的整改意见： 1、工作场所增置警示标识和风向标； 2、细化和整理职业卫生管理档案； 3、专家提出的其他个人意见。 五、技术评审结论： 专家组同意修改后通过该《控制效果评价报告》,同意工作场所职业病防护措施整改后通过，并报专家组组长确认。 |  |  |  |  |

附件1

表1 职业病危害因素检测结果分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 接触方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樟木头 分输 清管站 | 输气 运行工 | 2 | 巡检 间断接触 | 噪声 | 噪声40h等效声级：69.0dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 站控室：55.3dB（A） | 70dB（A） | 不超标 | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 1.82V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |