中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 国家石油天然气大流量计量站武汉检定点工程职业病危害控制效果评价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2016）K007 |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 | 陈绍辉 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 | 国家石油天然气大流量计量站武汉检定点工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 | 武汉计量检定室在武汉东站旁建设，设置一套天然气工作级流量标准装置，工艺系统设计压力6.3MPa，天然气工作压力（2.5~6）MPa，工况流量范围（8~6500）m3/h，系统流量测量不确定度优于0.33%，检定流量计口径DN50~DN300，年检定流量计能力为200台。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  | 1 | 彭金红 | 2019.6.12~6.14 |
|  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  | 1 | 王崇靖 | 2019.7.8~7.10 |
|  |  |  |  | 2 | 庄和靖 | 2019.7.8~7.10 |
|  |  | 陪同人 | 孙艳红、钱星、郑传波 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 | 化学有害因素：天然气（甲烷、乙烷、丙烷和丁烷）物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 | 检测结果：计量检定/操作工噪声40h等效声级65.3dB（A）；总控室噪声<70dB（A）；计量检定/操作工工频电场8h时间加权平均值3.7V/m。计量检定/操作工噪声40h等效声级、工频电场8h时间加权平均值均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 | 评价结论 | （1）本工程正常生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有：天然气（甲烷、乙烷、丙烷和丁烷）噪声、工频电场等。经现场检测，本工程正常生产过程时，计量检定/操作工噪声40h等效声级、工频电场8h时间加权平均值均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 （2）本工程生产运行中天然气输送设备密闭化和自动化程度较高，接触有毒物质的人员较少、接触时间较短、接触频率较低。 （3）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程属于职业病危害一般的建设项目。 （4）职业病危害防护设施设置情况符合《工业企业设计卫生标准》的有关要求。 （5）本工程根据作业员工接触职业病危害因素特点为作业员工配备了安全帽、防静电工作服、防静电工作鞋、护目镜、耳塞等个人职业病防护用品，符合《个体防护装备选用规范》的相关要求。 （6）本工程设有疏散通道，站场配备了便携式可燃气体检测仪和便携式三合一气体检测仪、急救包等应急救援设施，医疗依托医院能够满足应急救援需求。应急救援设施配备情况基本符合《工业企业设计卫生标准》的要求。不足之处：未配备正压式空气呼吸器。 （7）本工程总体布局功能分区明确，基本符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （8）本工程生产工艺成熟，自动化程度高，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （9）本工程的采光、照明、采暖、通风、空调等建筑卫生学符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （10）本工程新建综合楼设有办公室、厨房、餐厅、宿舍、待班室等生活辅助用室。辅助用室设置情况符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （11）西气东输分公司配备有专兼职职业卫生管理人员，并建立有职业卫生管理制度，定期对员工进行安全教育培训，建立有职业卫生档案，制定有事故应急救援预案，并定期组织培训和演练，站场存在职业病危害的作业场所设置有职业病危害警示标识，组织员工参加职业健康检查，职业卫生管理情况基本符合《工作场所职业卫生监督管理规定》的要求。不足之处：未设置职业病危害公告栏；缺少高温中暑方面的应急演练。 通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  | 措施及建议 | 补充措施： （1）在醒目位置设置职业病危害公告栏； （2）配备正压式空气呼吸器； （3）加强高温中暑方面的应急演练。 建议： 加强外包作业的职业卫生管理，签订HSE安全生产合同，合同中明确职业病危害告知内容及应采取的职业卫生防护措施。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 | 一、《控制效果评价报告》评审 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》等有关规定，2019年8月1日，中石油管道有限责任公司西气东输分公司组织有关专家及相关人员对《国家石油天然气大流量计量站武汉检定点工程职业病危害控制效果评价报告》（编号：CPOH（2016）K007）进行了审查，专家组分别听取了建设单位对项目基本情况的介绍和评价单位对评价报告的汇报，查阅了相关资料并查看了现场，形成以下意见： 1.综合评审意见： （1）建设项目概况描述清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述较完整、准确，包括施工过程描述； （2）职业病防护设施设计执行情况分析较全面； （3）职业病防护设施运行情况分析清晰； （4）职业病危害因素检测结果分析正确； （5）职业病危害因素监测符合法律、法规和相关标准要求； （6）职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析正确； （7）职业卫生管理机构设置和管理人员配置较合理； （8）职业卫生管理制度满足相关要求并基本得到落实； （9）职业健康监护工作基本落实； （10）事故预防和应急措施具备针对性、可行性，并满足要求； （11）正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析正确； （12）对策措施和建议实用、合理、可行； （13）评价结论正确。 2.评价报告的修改意见： （1）补充完善本项目试运行状况； （2）对转岗人员职业史进行说明； （3）其他见专家个人意见。 专家组原则同意《控制效果评价报告》的结论与建议；《控制效果评价报告》按专家提出意见修改，修改说明经专家组组长复核签字后，存档备查。 二、职业病防护设施自验收 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局90号令)有关规定，2019年8月1日，中石油管道有限责任公司西气东输分公司组织有关专家和相关人员对国家石油天然气大流量计量站武汉检定点工程职业病危害防护设施进行了自验收。专家组听取了建设单位对工程基本情况的介绍，对国家石油天然气大流量计量站武汉检定点工程所涉及的武汉计量检定室进行了实地检查，对其作业场所的职业病危害防护管理措施、防护设施、个人防护用品的配备及使用等情况进行了现场验收，形成以下验收意见： 1.综合验收意见: （1）建立了职业病防治责任制度； （2）建立了较健全的职业卫生管理制度； （3）设置的职业卫生管理机构和配备的管理人员满足要求，职业卫生档案健全； （4）包括职业卫生“三同时”在内的各种前期预防工作完善； （5）工作场所职业卫生管理符合要求； （6）职业病防护设施预算、管理、维护符合要求； （7）劳动者得到合格的个体防护用品且正确使用； （8）建设单位主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害因素的劳动者经过培训； （9）按照要求对接触职业病危害的劳动者进行职业健康监护； （10）职业卫生应急管理符合要求。 2.防护设施竣工验收整改意见： （1）加强作业现场管理、有害无害作业场所分开，检定操作规程置于醒目位置； （2）其他见专家个人意见。 专家组原则同意通过职业病危害防护设施竣工验收，建设单位按验收意见整改后,报专家组长确认，存档备查。 |  |  |  |  |

领导审批：                    审核：         部门负责人：       项目负责人：