中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 忠武线潜湘支线、西三线长沙支线与中石化新疆煤制气管道湖南长沙联通工程职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2019）Y001 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 刘玉君 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 忠武线潜湘支线、西三线长沙支线与中石化新疆煤制气管道湖南长沙联通工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程将新气管道与忠武线潜湘支线、西三线长沙支线连通，从而实现中石化气源向忠武线潜湘支线沿线用户供气。本工程新建管道9.25km，管径为D813，设计压力为10MPa，其起点为新气管道石潭村阀室围墙外2m，终点为西三线长沙支线安沙分输清管站。将安沙分输清管站改造成标准分输清管站，新增过滤、计量、调压、清管等设施，设计输气量为2000×104Nm3/d。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 相姝 | 2019.6.10-6.14 |
|  |  | 陪同人 |  | 刘玉君、薛洁、罗洋东 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢；物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 类比检测结果：一氧化碳、二氧化氮的CTWA和CSTEL均＜10%OELs，一氧化氮的的CTWA和超限倍数均＜10%OELs、硫化氢的CMAC＜10%OELs，岗位噪声40h等效声级＜80dB(A)，工频电场低于限值10%。根据类比检测结果，可预测拟建工程在正常运行过程中产生的化学有害因素浓度，能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求；噪声40h等效声级和工频电场强度均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | （1）本工程属于燃气供应业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），经综合分析本工程属于职业病危害一般的建设项目。 （2）本工程正常生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素主要有：天然气（甲烷、乙烷、丙烷、丁烷）、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢、噪声和工频电场等。通过类比调查检测和综合分析，可预测本工程作业场所一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢的预期接触浓度低于职业接触限值的10%，噪声40h等效声级低于80dB（A），工频电场强度低于限值的10%。因此，可预测本工程正常生产过程中工作场所各种职业病危害因素的浓度（强度）均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 （3）职业病危害关键控制点：1）本工程投产运行后，备用燃气发电机组运行过程中会产生一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声等职业病危害因素，如果发电机排气管泄漏，可能会发生一氧化碳中毒，且发电机噪声强度较大，应将发电机房作为职业病危害关键控制点。2）生活污水处理装置可能产生硫化氢，且属于密闭空间，如果装置故障或在维检修时防护不当，可能造成硫化氢中毒，应将生活污水处理装置作为职业病危害关键控制点。 （4）本工程设计中有针对化学毒物、噪声、高温等职业病危害因素防护设施的设计，符合《工业企业设计卫生标准》的有关要求。 （5）个人使用的职业病防护用品配备符合《个体防护装备选用规范》，能够满足职业病防护的需要。 （6）本工程运行管理企业有比较完善的应急救援机构、预案、设施等措施，基本能够满足工程运行后的应急救援需要。 （7）本工程总体布局功能分区明确，基本符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （8）本工程生产工艺成熟，自动化程度高，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （9）本工程进行建筑物设计时，综合考虑了建筑物采光、照明、通风、空调等设计，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （10）本工程辅助用室设计符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （11）本工程运行管理企业的职业卫生管理模式较为完善，能够满足投产后运行管理需要。 经本预评价报告的综合分析，忠武线潜湘支线、西三线长沙支线与中石化新疆煤制气管道湖南长沙联通工程运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施及本预评价报告的补充措施后，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 1.补充措施 1.1应急救援补充措施 在站场内设置应急撤离通道、紧急疏散指示标，以便员工在发生突发天然气泄漏等事故状态下选择正确的撤离方向。 1.2总体布局补充措施 本工程站场最小频率风向为WSW，建议将生产区布置在全年最小频率风向的上风侧。 1.3职业卫生管理补充措施 （1）职业卫生设计专篇中职业卫生管理措施应按照现有企业管理情况完善职业病危害因素定期检测制度； （2）职业卫生专项经费中还应包括职业病危害因素检测、职业健康监护等费用，并做到职业卫生专项经费专款专用； （3）在站场生产区醒目位置设立职业病危害公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果等内容。 2.建议 （1）建议发电机房设置的防爆轴流风机事故通风换气次数大于12次/小时。排风口与机械送风系统进风口的水平距离不应小于20m；当水平距离不足20m时，排风口应高于进风口，并不得小于6m。 （2）建议运行管理单位可按特殊作业（电工）体检，委托职业健康体检机构对接触职业病危害的员工开展职业健康检查。 （3）职业卫生专篇应依据我国现行有效的法律、法规、标准、规范进行设计，并考虑本报告控制职业病危害因素的补充措施内容。 （4）拟建工程如果聘用临时人员，应将其纳入在册人员的职业卫生统一管理，定期对其进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，建立健康监护档案，发放合格的防护用品并督促其正确使用。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 2019年7月31日，中石油管道有限责任公司西气东输分公司在湖北省武汉市组织有关专家和相关人员对忠武线潜湘支线、西三线长沙支线与中石化新疆煤制气管道湖南长沙联通工程职业病危害预评价报告进行了专家评审。专家组听取了建设单位对建设项目概况的介绍和评价单位对预评价报告的汇报，经过质询和讨论，形成如下意见： 专家组对预评价报告的评审意见： 1．《预评价报告》对建设项目概况描述清晰，对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述较完整、准确； 2．《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价较全面、客观、准确； 3．建设项目职业病危害类型判定准确； 4．对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价正确； 5．对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议合理、可行，能满足保护劳动者健康的要求； 6．《预评价报告》对建设项目建成后提出的职业病防护措施和建议合理、可行，能满足保护劳动者健康的要求； 7．《预评价报告》评价结论正确。 专家组建议： （1）完善类比资料的分析评价； （2）明确职业病危害因素的频次、接触时间； （3）完善发电机房的防毒设施设计； （4）补充职业健康检查建议。 专家组同意修改后通过该《预评价报告》，并报专家组组长确认。 |  |  |  |  |

领导审批：             审核：           部门负责人：         项目负责人：