中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 中石油西气东输管道分公司冀宁联络线邳连支线3#分输阀室 扩建为新沂分输站项目职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2015）K012 |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 | 陈绍辉 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 | 中石油西气东输管道分公司冀宁联络线邳连支线 3#分输阀室扩建为新沂分输站项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 | 本工程将邳连支线3#分输阀室扩建为新沂分输站，为中油中泰新沂燃气有限公司和新沂中燃城市燃气有限公司供气。分输压力4.0MPa，分输量为2.0×108Nm3/a。 建设项目总投资为4654万元。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  | 1 | 相 姝 | 2018.4.19~2018.4.20 |
|  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  | 1 | 高浚凯 | 2018.7.26~2018.7.28 |
|  |  |  |  | 2 | 贾 煜 |  |
|  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  | 1 | 高浚凯 | 2018.7.26~2018.7.28 |
|  |  |  |  | 2 | 贾 煜 |  |
|  |  | 陪同人 | 吴婷、尤浩玮 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 | 化学有害因素：一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢等；物理因素：噪声、工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 | 各种化学毒物的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。噪声40h等效声级及工频电场检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求，站控室的噪声强度符合《工业企业设计卫生标准》中关于非噪声作业地点噪声职业接触限值的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 | 评价结论 | 本工程为燃气供应业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。 本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业接触限值的要求；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。 通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  | 措施及建议 | 1 补充措施 （1）发电机房应设置“当心中毒”、“注意通风”、“噪声有害”、“必须戴护耳器”警示标识；锅炉房应设置“当心中毒”警示标识。 （2）调整四合一气体检测仪的一级报警值，硫化氢一级报警值应设定小于10mg/m3（约7ppm），一氧化碳的一级报警值应小于30mg/m3（约25ppm）。 2 建议 （1）应急预案中补充高温中暑的相关内容，加强高温中暑方面的应急演练，并填写应急演练记录。 （2）苏北管理处的体检项目建议针对一氧化碳增加血碳氧血红蛋白。 （3）加强外包作业的职业卫生管理，签订HSE安全生产合同，合同中明确职业病危害告知内容及应采取的职业卫生防护措施。 3 整改落实情况 3.1 补充措施落实情况 （1）发电机房设置了“当心中毒”、“注意通风”、“噪声有害”、“必须戴护耳器”警示标识、一氧化碳和二氧化氮毒物告知卡，锅炉房设置了“当心中毒”警示标识、一氧化碳和二氧化氮毒物告知卡。 （2）苏北管理处通过查看仪器使用说明书并与厂家沟通，确定XP-302M检测仪设置最低下限为一氧化碳50ppm，硫化氢10ppm，目前已调整到最低限值。管理处计划以后再采购便携式气体检测仪时尽量选择报警值符合国家职业接触限值要求的设备。 3.2 建议落实情况 （1）苏北管理处已补充高温中暑及一氧化碳急性中毒专项预案，组织员工开展应急演练，并填写应急演练记录。 （2）苏北管理处已向公司质量安全环保处申请2019年对员工职业健康体检项目增加碳氧血红蛋白项目。 （3）外包作业时签订HSE安全生产合同，合同中明确职业病危害告知内容及应采取的职业卫生防护措施，实施作业前进行安全教育并告知可能存在的职业病危害因素，实施作业过程中全程监督。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 | 1.职业病防护设施现场验收意见 中石油管道有限责任公司西气东输分公司组织有关专家于2018年12月9日对“中石油西气东输管道分公司冀宁联络线邳连支线3#分输阀室扩建为新沂分输站项目”职业病防护设施进行了竣工验收，专家组听取了建设单位对建设项目试运行情况的介绍，并对建设项目的生产现场进行了核查。经过讨论，专家组及自验收组形成如下意见： （1）建设项目职业病防护设施的设计与现场一致性情况； （2）职业病防护设施设计和施工符合法律法规的情况； （3）职业病危害控制达到预期效果的情况； （4）职业卫生管理工作符合法律法规规定的情况。 专家组建议： （1）完善警示标识设置； （2）加强职业健康监护工作； （3）完善应急救援器材的配置和应急救援预案。 自验收组同意通过该建设项目职业病防护设施自验收。 2.职业病危害控制效果评价报告评审意见 中石油管道有限责任公司西气东输分公司组织有关专家于2018年12月9日对《中石油西气东输管道分公司冀宁联络线邳连支线3#分输阀室扩建为新沂分输站项目职业病危害控制效果评价报告》（以下简称《控制效果评价报告》）进行了专家评审，专家组听取了建设单位对建设项目试运行情况的介绍及评价单位对《控制效果评价报告》的汇报，经过讨论，形成如下意见： （1）职业病危害因素检测机构资质和能力符合要求； （2）控制效果评价报告编制符合要求； （3）调查与评价的重点内容全面、客观、准确； （4）对建设项目按照职业病防护设施设计组织施工情况、论证说明充分； （5）措施及建议可行、具有针对性； （6）评价结论准确、正确。 专家组建议： （1）细化职业病危害防治经费的调查； （2）完善劳动定员分析。 专家组同意通过该《控制效果评价报告》，《控制效果评价报告》按专家意见修改后依程序上报。 |  |  |  |  |

附件1

表2-4 职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新沂分输站 | 输气 运行工 | 2人 | 巡检 | 硫化氢 | CM:<0.53mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTE:0.2mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:9.4×10-3mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | 超限倍数:3.33×10-3 | 最大超限倍数:2.0 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:2.2×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTE:8.5×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:3.7×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 40h等效声级:75.8dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 23.5V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |

领导审批：                          审核：                        部门负责人：                         项目负责人：