中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 西气东输三线中卫－靖边联络线工程职业病危害控制效果评价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2017）K003 |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 | 褚玲 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 | 西气东输三线中卫－靖边联络线工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 | 对盐池压气站及靖边联络站管线阀室、工艺站场和公辅设施进行职业病危害控制效果评价现场检测。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  | 1 | 苗文泉 | 2018.7.22~7.23 |
|  |  |  |  | 2 | 陈晨 |  |
|  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  | 1 | 屈尔月 | 2018.9.19~9.24 |
|  |  |  |  | 2 | 苗文泉 |  |
|  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  | 1 | 屈尔月 | 2018.9.19~9.24 |
|  |  |  |  | 2 | 侯文胜 |  |
|  |  | 陪同人 | 李坤、王哲 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业病危害因素 | 化学有害因素：一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮等； 物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 | 本工程一氧化碳、一氧化氮和二氧化氮浓度均符合《工作场所职业病危害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。 本工程盐池压气站输气运行工噪声40h等效声级强度不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求，靖边联络站输气运行工40h等效声级强度及工频电场检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求，站控室噪声检测结果符合《工业企业设计卫生标准》中关于非噪声作业地点噪声声级设计的要求。 具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 | 评价结论 | （1）根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程属于管道运输业，确定为职业病危害一般的建设项目。 （2）输气站场工作场所存在的主要职业病危害因素包括甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声和工频电场。经现场检测，各化学性有害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求，盐池压气站输气运行工噪声40h等效声级强度不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求，靖边联络站输气运行工40h等效声级强度及工频电场检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 本工程关键控制点为盐池压气站的压缩机房。压缩机房主要危害因素为一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮和噪声，应加强压缩机的维修保养，防止毒物泄漏，压缩机开启前应先开启轴流风机进行通风换气，员工进入压缩机房巡检时应佩戴符合防护要求的防噪声耳塞和耳罩。 （3）本工程较全面地考虑了生产过程中产生的各种职业病危害因素，采用成熟的工艺技术和自动化、密闭化工艺流程，同时采取了通风排毒、降噪措施、设置固定式可燃气体检测报警器等防护措施。本工程职业病危害防护设施设置情况符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （4）本工程为输气站场员工配备有安全帽、防静电工作服、防静电工作鞋、防噪声耳罩、防噪声耳塞、护目镜等个人防护用品。个人防护用品发放的种类符合《个体防护装备选用规范》的要求。盐池压气站防噪声耳塞和耳罩防护效果不符合《工业企业职工听力保护规范》的要求。 （5）本工程在站场工艺区设置有风向标，并有应急撤离通道，站场均配备了便携式可燃气体检测仪、便携式四合一气体检测仪、防毒面具、正压式空气呼吸器、急救包等应急救援设施，医疗依托医院能够满足应急救援需求，应急救援设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （6）本工程总体布局功能区分明确，布置紧凑，工艺区设备为露天布置，压缩机布置在压缩机房内，总体布局及设备布局符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （7）本工程的采光照明、通风、空调等建筑卫生学符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （8）本工程辅助用室依托原有设施，宿舍、餐厅、公共卫生间、盥洗室、会议活动室等设置情况符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （9）西气东输分公司配备有专兼职职业卫生管理人员，并建立有职业卫生管理制度，定期对员工进行安全教育培训，建立有职业卫生档案，制定有事故应急救援预案，并定期组织培训和演练，站场存在职业病危害的作业场所设置有职业病危害警示标识，组织员工参加职业健康检查，职业卫生管理情况基本符合《工作场所职业卫生监督管理规定》的要求。不足之处：职业病危害警示标识设置不完善。 （10）西气东输分公司委托具有职业健康检查资质的医院对员工进行了职业健康检查，本工程员工的职业健康监护情况符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求。 通过本报告的综合分析，本工程较好的落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  | 措施及建议 | 补充措施：盐池压气站及靖边联络站压缩机房均应补充“噪声有害”、“当心中毒”和“注意通风”警示标识，张贴“一氧化碳”及“氮氧化物”告知卡。 建议： （1）盐池压气站压缩机房噪声强度最高值达到110.6dB(A)，输气运行工40h等效声级强度为94.7 dB（A），在耳塞和耳罩联合配备下，仍不能满足《工业企业职工听力保护规范》的要求，企业可考虑的补充措施如下： 1）协调压缩机供应商，确认设备的调试是否完善，同时确认设备噪声防护设施是否得当； 2）更换SNR值达到35 dB的耳塞或耳罩，如3M3018-1005耳塞（SNR38 dB）、3M312-1250耳塞（SNR36 dB）、3M312-1250耳塞（SNR36 dB）、3M391-1004耳塞（SNR36 dB）、3M340-8002耳塞（SNR35 dB）、3M H10A耳罩（SNR35dB）。 （2）建设项目竣工验收后应尽快到当地安监部门进行职业病危害因素申报工作。 （3）加强职业卫生档案的管理工作。 落实情况： 1.警示标识落实情况：西气东输分公司已按照补充措施意见进行了整改落实，因各站场标牌种类和数量需要统计协调，已列入工作计划中； 2. 噪声个人防护用品落实情况：以更选耳塞耳罩的选型和配备标准 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 | 技术评审（验收）组在听取了建设单位对该项目基本情况、职业病防护设施情况的介绍和评价单位对控效评价报告编制情况和主要内容的汇报，审阅了控效评价报告，查看了现场，审阅了相关文件资料，并进行了质询。根据评审（验收）人员个人评审（验收）意见，经讨论形成如下评审组综合意见： 一、《控效评价报告》技术评审意见 （一）、总体意见 1、本项目《控效评价报告》及职业病危害因素检测由中国石油集团石油职业卫生技术服务中心编制和检测，机构具有国家安全生产监督管理局颁发的职业卫生技术服务机构资质证书，甲级（国）安职技字（2011）第A-029号，符合职业病危害因素检测评价机构资质和能力要求； 2、《控效评价报告》按照《建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求》ZW-JB-2014-003要求编制,符合要求； 3、调查与评价的重点内容全面、客观、准确； 4、对建设项目职业病防护设施按照设计执行情况进行了分析，基本按设计进行了施工建设； 5、《控效评价报告》提出的控制职业病危害补充措施和建议基本合理、可行； 6、评价结论准确、正确。 （二）、控效评价报告的修改意见及建议 1、进一步明确评价范围； 2、完善项目利旧及依托情况； 3、补充完善职业病防护设施的调查与评价； 4、补充完善整改建议、整改回复； 5、其他详见专家个人意见表。 （三）、评审结论 评审组认为该《控效评价报告》评审结论为整改后通过，建设单位应当要求评价单位根据上述修改意见和建议进行修改完善。修改完善的《控效评价报告》需经技术评审组成员复核、签字确认。 二、职业病防护设施验收意见 （一）、总体意见 1、建设单位设置有职业卫生管理机构； 2、建设单位制定有职业病防治计划和实施方案； 3、建设单位建立了职业卫生管理制度； 4、建设单位有职业卫生档案和劳动者健康监护档案； 5、建设单位对工作场所进行职业病危害因素检测、评价； 6、建设单位对职业卫生管理人员和接触职业病危害因素的劳动者进行了培训； 7、建设单位按照要求对接触职业病危害因素的劳动者进行职业健康检查； 8、建设单位设置了职业病防治公告栏； 9、建设单位职业卫生应急管理基本符合要求； 10、建设单位提供的文件、资料基本符合《建设项目职业病防护设施三同时”监督管理办法》(国家安监总局90号令)及其配套规范性文件的规定和要求。 （二）、验收的整改意见及建议 1、进一步规范职业病危害告知牌、警示标识、公告栏的设置； 2、进一步完善应急救援设备的维护保养记录及档案； 3、进一步加强对盐池压气站压缩机房噪声的防护措施； 4、完善职业健康监护资料。 三、验收结论 验收组认为该建设项目职业病防护设施验收结论为整改后通过，建设单位应根据上述整改意见及建议进行整改，整改后依据“国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法的通知》（安监总厅安健【2017】37号）”中的附件6形成《建设项目职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工程过程报告》备查。 |  |  |  |  |

附件1

职业病危害因素接触水平分析与评价

| 岗位 | 接触人数 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐池压气站 输气运行工 | 14人 | 巡检 | 一氧化碳 | CSTE:0.3mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | CTWA: 3.8×10-2mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  | 一氧化氮 | 超限倍数: 4.73×10-3 | 最大超限倍数:2.0 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | CTWA: 8.1×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 |  |  |
|  |  |  | 二氧化氮 | CSTE: 2.0×10-1mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | CTWA: 2.5×10-2mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  | 噪声 | 40h等效声级: 94.7dB（A） | 85dB（A） | 超标 | 高于85dB（A） |
|  |  |  | 工频电场 | 39.2 V/m | 5000 V/m | 不超标 | 低于限值 |
| 靖边联络站 输气运行工 | 11人 | 巡检 | 噪声 | 40h等效声级: 80.7dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于85dB（A） |

领导审批：                        审核：                       部门负责人：                  项目负责人：