中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 西二线樟树-湘潭支干线增输工程职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2017）Y002 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 王劲松 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 西二线樟树-湘潭支干线增输工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 拟建工程在西二线醴陵分输站东侧约200m处新建压气站1座，为醴陵压气站，站内配置电驱压缩机组2台（1用1备），单台机组额定功率为6.6MW，利用已建放空火炬。西二线樟树-湘潭支干线增输后设计输量为55.6×108Nm3/a，设计输气压力为10MPa。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 张丽芳 | 2017.9.25-9.27 |
|  |  | 陪同人 |  | 张强、金鑫等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮；物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 类比检测结果：甲烷CTWA<65 mg/m3；非甲烷总烃CSTEL<18mg/m3，CTWA<10mg/m3；一氧化碳CSTEL< 3mg/m3，CTWA<2mg/m3；一氧化氮超限倍数<0.2，CTWA<1.5mg/m3；二氧化氮CSTEL<1mg/m3，CTWA< 0.5mg/m3；噪声40h等效声级<80dB（A），站控室噪声<70dB（A）；工频电场<5000V/m。根据类比检测结果，可预测拟建工程在正常运行过程中产生的化学有害因素浓度，能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求；噪声40h等效声级和工频电场强度均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），拟建工程属于电力、热力、燃气及水生产和供应业中的燃气供应业，经综合分析拟建工程属于职业病危害一般的建设项目；拟建工程正常生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有：甲烷、其他低碳烃类化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢、噪声和工频电场等。通过类比调查检测和综合分析，预测拟建工程在采取了可行性研究及本报告提出的补充措施后，工作场所产生的职业病危害因素的浓度（强度）均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求；职业病危害关键控制点：压缩机组、空冷器、空压机运行时会产生噪声，且压缩机房噪声强度较大；事故状态下会有大量的天然气泄漏到空气中，导致空气中会产生高浓度的甲烷、其他低碳烃类化合物等；维检修状态下会产生电焊烟尘、砂轮磨尘、锰及其化合物、臭氧、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声和电焊弧光等。因此将压缩机房噪声、事故状态和维检修状态下的应急救援作为职业病危害关键控制点；拟建工程可行性研究报告中有针对化学毒物、粉尘、噪声等职业病危害因素防护设施的设计，基本符合《工业企业设计卫生标准》的有关要求；个人使用的职业病防护用品配备基本符合《个体防护装备选用规范》，能够满足个人防护的需要；拟建工程运行管理企业有比较完善的应急救援机构、预案、设施等措施，基本能够满足工程运行后的应急救援需要；拟建工程总体布局功能分区明确，符合《工业企业设计卫生标准》的要求；拟建工程生产工艺成熟，自动化程度高，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》的要求；拟建工程进行建筑物设计时，综合考虑了建筑物采光、照明、通风、空调等设计，符合《工业企业设计卫生标准》的要求；拟建工程辅助用室可满足工程建成后的需要，符合《工业企业设计卫生标准》的要求；拟建工程运行管理企业的职业卫生管理模式较为完善，能够满足投产后运行管理需要。 经本预评价报告的综合分析西二线樟树-湘潭支干线增输工程运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施及本预评价报告补充措施后，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施： 噪声防护措施：（1）压缩机组底部应设置合适的大重量减振基础块，基础块与地基之间应设置弹簧减震器，且减振基础周围应布置防震沟；（2）空压机组底部应设减振基础，外部应加装隔声罩，并在进、出风口安装消声器；（3）消防给水设备如消防水泵、冷却水泵等应设置减振基础。 个人使用的职业病防护用品建议：（1）站场投产运行后，应给进行夏季室外露天作业的员工配备遮光型防晒霜。 应急救援补充措施：职业卫生设计专篇中应按照现有企业的管理模式完善应急救援设施的设置情况：（1）站场应在工艺区设置应急撤离通道标识；（2）站场应在主控室设置防护用品柜，将应急救援设施统一放置在防护用品柜中，保证应急救援设施方便取放，并设置明显标识且有专人负责定期检查和及时更换。 职业卫生管理补充措施：（1）如维检修、排污罐、污水池清淤时应委托具有相应资质的单位，在实施作业之前要进行安全教育，告知在作业过程中可能存在的职业病危害因素，在实施作业过程中应有安全员监督指导作业人员正确使用防护设施；（2）职业卫生设计专篇中职业卫生管理措施应按照现有企业管理情况完善职业病危害申报、职业卫生培训、职业病危害告知、职业病危害因素定期检测制度和职业病危害警示标识设置等方面的内容。 建议：施工过程的职业卫生管理建议（1）建设单位在拟建项目施工招标、合同管理及具体施工过程中应履行职业卫生监管职责，应该对施工和监理单位的相应资质、职业卫生管理情况、职业病危害防护能力等进行考察；（2）建设单位与施工单位、监理单位等签订合同时应明确职业病防治的责任和管理内容，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施；（3）施工单位在施工过程应建立健全职业卫生管理制度，做好各项职业卫生管理工作，并编写《施工期间职业病防治工作总结报告》，施工完成后作为项目竣工验收材料移交建设单位存档。 其他建议：（1）职业卫生专篇应依据我国现行有效的法律、法规、标准、规范进行设计，并考虑本报告控制职业病危害因素的补充措施内容；（2）拟建工程如果聘用临时人员，应将其纳入在册人员的职业卫生统一管理，定期对其进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，建立健康监护档案，发放合格的防护用品并督促其正确使用。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司（建设单位）于2018年3月29日组织有关专家（专家名单附后）对中国石油集团石油职业卫生技术服务中心（评价机构）所编制的《西二线樟树-湘潭支干线增输工程职业病危害预评价报告》（以下简称《预评价报告》）进行了评审，会议由中石油管道有限责任公司西气东输分公司副总经理李波主持。参会人员由建设单位、评价机构相关人员及3名专家组成。评审组听取了建设单位对项目概况的介绍及评价单位对《预评价报告》的汇报，通过认真讨论形成如下意见： 1.职业病危害预评价报告对施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备等描述基本完整； 2. 职业病危害预评价报告对建设项目施工过程中及建成后可能产生的职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价全面、客观； 3.建设项目职业病危害类型判定准确； 4.对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品进行了分析与评价； 5.对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求； 6. 职业病危害预评价报告针对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议基本可行； 7. 职业病危害预评价报告结论正确。 专家组建议： 1.完善工程分析，明确110kV断路器及蓄电池的类型；明确本项目所在地区风频玫瑰图； 2.补充完善类比企业职业病防护设施的调查与分析； 3.合理划分评价单元，按照评价单元补充完善防毒、防噪声设施的分析与评价； 4.专家提出的其他意见。 评审组原则同意通过《预评价报告》。《预评价报告》按专家组意见修改。 |  |  |  |  |

领导审批：                    审核：         部门负责人：       项目负责人：