中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  |  | 冀宁联络线10#分输阀室扩建为宝应分输站工程 职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | CPOH（2015）K011 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 |  | 名称 |  | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系人 |  | 王劲松 |  |  |  |  |
| 二 | 项目概况 |  | 项目名称 |  | 冀宁联络线10#分输阀室扩建为宝应分输站工程 |  |  |  |  |
|  |  |  | 简介 |  | 本工程将冀宁联络线10#分输阀室扩建为宝应分输站，为江苏大通管输天然气发展有限公司和宝应中油管道燃气有限公司用户供气。江苏大通设计分输量为3.0×108Nm3/a，宝应中油设计分输量为1.0×108Nm3/a，设计分输压力均为4.0MPa。 |  |  |  |  |
| 三 | 人员名单 |  | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 张丽芳 | 2018.1.9-1.10 |  |
|  |  |  |  |  | 现场采样 及检测 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 贾煜 | 2018.7.23~7.25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 高浚凯 | 2018.7.23~7.25 |  |
|  |  |  | 陪同人 |  | 徐万荣、靳小东 |  |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 |  | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：天然气（甲烷、乙烷、丙烷、丁烷）、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮； 物理因素：噪声、工频电场 |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测结果 |  | 工作场所化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学性有害因素》的要求。 各工作场所噪声40h等效声级及工频电场检测强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |  |
| 五 | 评价结论 |  | 本工程为燃气供应业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。 本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业接触限值的要求；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。 通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符 合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  | 措施及 建议 |  | 一、补充措施 1.发电机房应设置“当心中毒”、“注意通风”、“噪声有害”、“必须戴护耳器”警示标识；加热炉操作间应设置“当心中毒”、“注意通风”警示标识。 2.职业病危害公告栏中增加职业病危害检测结果内容。 3.调整四合一气体检测仪的一级报警值，硫化氢一级报警值应设定小于10mg/m3（约7ppm），一氧化碳的一级报警值应小于30mg/m3（约25ppm）。 二、建议 1.加强职业卫生培训教育工作，培训内容应包括职业卫生法律、法规与标准、职业卫生基本知识、职业卫生管理制度和操作规程、正确使用、维护职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品以及发生事故时的应急救援措施等。 2.应急预案中补充高温中暑的相关内容，加强高温中暑方面的应急演练，并填写应急演练记录。 3.加强外包作业的职业卫生管理，签订HSE安全生产合同，合同中明确职业病危害告知内容及应采取的职业卫生防护措施。 三、整改落实情况 （一）补充措施落实情况 1.发电机房设置了“当心中毒”、“注意通风”、“噪声有害”、“必须戴护耳器”警示标识，加热炉操作间设置了“当心中毒”、“注意通风”警示标识。 2.职业病危害公告栏中增加了职业病危害检测结果内容。 3.苏北管理处通过查看仪器使用说明书并与厂家沟通，确定XP-302M检测仪设置最低下限为一氧化碳50ppm，硫化氢10ppm，目前已调整到最低限值。管理处计划以后再采购便携式气体检测仪时尽量选择报警值符合国家职业接触限值要求的设备。 （二）建议落实情况 1.组织员工参加职业卫生方面的相关培训，并填写培训记录。 2.苏北管理处现场应急处置预案中补充高温中暑的相关内容，组织员工开展高温中暑应急演练，并填写应急演练记录。 3.外包作业时签订HSE安全生产合同，合同中明确职业病危害告知内容及应采取的职业卫生防护措施，实施作业前进行安全教育并告知可能存在的职业病危害因素，实施作业过程中全程监督。 |  |  |  |  |  |
| 七 |  | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 一、职业病危害控制效果评价报告综合意见 根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的规定，中石油管道有限责任公司西气东输分公司于2018年9月13日在江苏省扬州市，对冀宁联络线10#分输阀室扩建为宝应分输站工程职业病危害控制效果评价报告（以下简称控效评价报告）组织了评审。评审会由李波主持，由朱宝立、茆文革、纪琴组成评审组（见评审会签到表），由朱宝立担任评审组组长。评审组在听取了建设单位对该项目的介绍和评价单位对控效评价报告编制情况和主要内容的汇报后，审阅了控效评价报告及相关文件资料，并进行了质询。根据评审人员个人评审意见，经讨论形成如下评审组综合意见： （一）、总体意见 1、职业病危害因素检测机构资质和能力符合要求； 2、控制效果评价报告编制符合要求； 3、调查与评价的重点内容全面、客观、准确； 4、对建设项目按照职业病防护设施设计组织施工情况、论证说明充分； 5、措施及建议可行、具有针对性； 6、评价结论准确、正确。 （二）、控效评价报告的修改意见及建议 1、完善应急救援预案的分析； 2、完善职业健康监护分析； 3、补充完善应急救援器材的配置与分析； 4、外包工职业卫生管理制度调查与分析； 5、完善职业病危害告知的调查与分析。 （三）、评审结论 评审组认为该控效评价报告评审为整改后通过，但建设单位应当要求评价单位根据上述修改意见和建议进行修改完善。修改完善后的最终控效评价报告应具备建设项目职业病防护设施按照验收意见整改的情况分析和评价，及时提请评审组全体成员确认。经确认后，建设单位方可形成《建设项目职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程报告》上报或备查。 |  |  |  |  |  |
| 七 |  | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 二、职业病防护设施验收综合意见 根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的规定，中石油管道有限责任公司西气东输分公司于2018年9月13日在江苏省扬州市，对冀宁联络线10#分输阀室扩建为宝应分输站工程职业病防护设施组织了现场验收。验收会由李波副总经理主持，由朱宝立、茆文革、纪琴组成验收组（见验收会签到表），由朱宝立担任验收组组长。验收组在听取了建设单位对该项目和职业病防护设施情况的介绍后，察看了现场，审阅了相关文件资料，并进行了质询。根据个人验收意见，经讨论形成如下验收组综合意见： （一）、总体意见 1、建设项目职业病防护设施的设计与现场一致； 2、职业病防护设施设计和施工符合法律法规的要求； 3、职业病危害控制能够达到预期效果； 4、职业卫生管理工作基本符合法律法规规定。 （二）、验收的整改意见及建议 1、完善现场职业病危害告知； 2、完善现场应急救援器材的配置； 3、加强应急演练和职业卫生培训 （三）、验收结论 验收组认为该建设项目职业病防护设施验收结论整改后通过，建设单位应根据上述整改意见及建议进行整改，整改后及时提请验收组全体成员确认，并将职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查。 |  |  |  |  |  |

附件1

职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果 判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝应分输站 | 输气 运行工 | 7人 | 巡检 | 硫化氢 | CM:<0.53mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTE:0.2mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:1.4×10-2mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | 超限倍数:0.3×10-3 | 最大超限倍数:2.0 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:0.2×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTE:1.0×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:0.6×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 40h等效声级:74.9dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 18.77V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |