中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 西二线平顶山-泰安支干线9#阀室改扩建项目（兰考分输站） 职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2016）K005 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 王劲松 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 西二线平顶山-泰安支干线9#阀室改扩建项目 （兰考分输站） |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程将平顶山-泰安支干线9#阀室改扩建为兰考分输站，为下游中石油昆仑燃气公司供气，同时实现上下游的交接计量功能。昆仑燃气用户分输压力6.3MPa，设计分输量为2.5×108Nm3/a。交接计量设计压力为10.0MPa，设计输气量2783.8×104Nm3/d。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 刘多见 | 2017.4.9，2017.5.5 |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 赵树海 | 2017.5.19-5.21，2018.1.9-1.11， |
|  |  |  |  |  | 2 | 汤帏婷 | 2017.5.19-5.21 |
|  |  |  |  |  | 3 | 刘多见 | 2018.1.9-1.11 |
|  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 田海霞 | 2017.5.23 |
|  |  | 陪同人 |  | 张志远、潘桦、刘坤、张维玉等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 本工程存在的职业病危害因素包括天然气（甲烷、其他低碳烃类化合物）、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声和工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 各种化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。站场噪声40h等效声级、工频电场检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 本工程属于燃气供应业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业卫生标准；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：按照《工业企业设计卫生标准》的规定，完善作业场所有毒气体检测报警仪的设置。结合站场情况，站场应配备便携式一氧化碳检测仪或便携式四合一气体检测仪（检测甲烷、硫化氢、一氧化碳浓度及氧含量）；根据《建筑照明设计标准》进行设计，站控室应通过更换照明灯具或增加灯具数量等方式，保证站控室照度应达到200lx；在劳动合同中增加职业病危害告知内容，根据不同岗位分别告知员工在工作场所可能接触的职业病危害因素，并告知各种职业病危害因素的健康影响、防护措施等内容；按照《工作场所职业病危害警示标识规定》，发电机房应设置“当心中毒”、“注意通风”、“噪声有害”、“必须戴护耳器”标识。 建议：如维检修、化粪池清淤时应委托具有相应资质的单位，在实施作业之前要进行安全教育并告知可能存在的职业病危害因素，在实施作业过程中应有安全员监督指导作业人员正确使用防护设施；员工在巡检过程中应佩戴便携式一氧化碳检测仪，进入发电机房和锅炉房进行巡检作业时应先检测环境中的一氧化碳浓度，如果一氧化碳浓度超过报警值，应先打开轴流风机进行通风换气，待空气中一氧化碳浓度低于报警值时，再进行巡检。 整改落实情况：站场配备了便携式四合一气体检测仪（检测甲烷、硫化氢、一氧化碳浓度及氧含量）；建设单位对兰考分输站站控室的照明灯具进行了更换，经检测照度符合《建筑照明设计标准》的要求；已在员工劳动合同中增加了职业病危害告知内容，告知员工工作场所可能接触的职业病危害因素及其健康影响、防护措施等内容；发电机房补充设置了“当心中毒”、“注意通风”、“噪声有害”、“必须戴护耳器”标识。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 2018年10月13日，中石油管道有限责任公司西气东输分公司(以下简称“建设单位”)组织职业卫生专业技术人员组成评审（验收）组在河南省开封市召开会议，对中国石油集团石油职业卫生技术服务中心 (以下简称“评价单位”)编制的《西二线平顶山-泰安支干线9#阀室改扩建项目（兰考分输站）职业病危害控制效果评价报告》(以下简称《控评报告》)进行了评审，对该建设项目职业病防护设施进行了验收。会议由建设单位副总经理李波主持，建设单位职业卫生管理人员、工程技术人员等参加了会议。评审（验收）组听取了建设单位对建设项目基本情况的介绍和评价单位对《控评报告》的汇报，审阅了建设单位相关职业卫生资料，现场检查了职业病防护设施和措施的落实情况，形成如下评审和验收意见： 一、《控评报告》评审意见 1.《控评报告》对建设项目概况的描述完整；2.《控评报告》对职业病防护设施设计执行情况进行了分析、评价；3.《控评报告》对职业病防护设施检测和运行情况进行了分析、评价；4.《控评报告》对工作场所职业病危害因素检测的分析、评价正确；5.《控评报告》对职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析、评价基本正确；6.《控评报告》对职业病危害防治管理措施的分析、评价正确；7.《控评报告》对职业健康监护状况的分析、评价正确；8.《控评报告》对职业病危害事故应急救援和控制措施分析、评价正确；9.《控评报告》对正常生产后建设项目职业病防治效果的预期分析、评价准确；10.《控评报告》提出的职业病危害防护补充措施及建议合理、可行；11.《控评报告》做出的评价结论正确。 二、建设项目职业病防护设施验收意见 1.建设单位设置了职业卫生管理机构，配备了职业卫生管理人员；2.建设单位制定了职业病防治计划和实施方案；3.建设单位建立了职业卫生管理制度和操作规程；4.建设单位建立了职业卫生档案和劳动者健康监护档案；5.建设单位对工作场所进行了职业病危害因素检测、评价；6.建设单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受过职业卫生培训，并组织劳动者进行了上岗前的职业卫生培训；7.建设单位为劳动者个人提供了符合要求的职业病防护用品；8.建设单位建立了职业病危害事故应急救援预案。 三、建议 （一）对《控评报告》的修改建议 1.完善职业病危害因素对劳动者健康危害的分析；2.完善建设项目职业病防护设施“三同时”执行情况的说明；3.完善职业健康监护的分析评价。 （二）对建设单位的整改建议 补充职业病危害合同告知书。 四、结论 1.同意通过《控评报告》评审；《控评报告》按评审组意见修改后，存档备查。2.同意通过建设项目职业病防护设施验收。 建设单位将职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告，存档备查。 |  |  |  |  |

附件1

表1 职业病危害因素检测结果分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 接触方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰考 分输站 | 输气 运行工 | 2人 | 巡检 间断接触 | 低碳烃类化合物（非甲烷总烃） | CSTEL: 1.1mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.3mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 最高浓度: <0.53 mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL:5.2mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的50% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 7.0×10-2mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | CTWA: 3.3×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 超限倍数: 5.2×10-3 | 超限倍数:2.0 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 8.8×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 4.5×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：72.8dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 7.96V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |