中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 西气东输一线138#阀室扩建为昆山分输站项目职业病危害控制效果 评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2016）K003 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 王劲松 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 西气东输一线138#阀室扩建为昆山分输站项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程自西气东输一线138#阀室接气，并扩建为昆山分输站。天然气在站内经过滤分离、计量、调压后向下游昆山热电用户供气。本工程分输压力4.0MPa，设计输气量18.36×108Nm3/a，高峰小时用气量33.4×104Nm3/h，设计压力10.0MPa。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 刘多见 | 2018.4.2-4.3 |
|  |  |  |  | 现场采样与检测 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 贾卓昊 | 2018.4.19 |
|  |  |  |  |  | 2 | 王崇靖 | 2018.4.19 |
|  |  | 陪同人 |  | 许向国、王晨等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 本工程存在的职业病危害因素包括天然气（甲烷、其他低碳烃类化合物）、噪声和工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 昆山分输站噪声40h等效声级和工频电场检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 本工程属于燃气供应业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。本工程工作场所噪声40h等效声级和工频电场强度符合国家职业卫生标准；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：在劳动合同中增加职业病危害告知内容，根据不同岗位分别告知员工在工作场所可能接触的职业病危害因素，并告知各种职业病危害因素的健康影响、防护措施及职业接触限值等内容；在站场设置职业病危害公告栏，内容包括职业病危害因素、职业病防治操作规程、职业危害告知制度、职业病防护设施维护检修制度和职业病危害检测结果等；加强高温中暑方面的应急演练，并填写应急演练记录。 建议：站场员工在巡检过程中应佩戴便携式多功能气体检测仪；建设项目完成职业病防护设施验收后应尽快向所在地职业卫生主管部门进行职业病危害因素申报工作。 整改落实情况：已在员工劳动合同中增加了职业病危害告知内容，告知员工工作场所可能接触的职业病危害因素及其健康影响、防护措施等内容；已在站场设置职业病危害公告栏，内容包括职业病危害因素、职业病防治操作规程、职业危害告知制度、职业病防护设施维护检修制度和职业病危害检测结果等；组织员工开展高温中暑应急演练，并填写应急演练记录。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司于2018年8月21日至8月22日在昆山市建滔酒店，对西气东输一线138#阀室扩建为昆山分输站项目职业病危害控制效果评价报告（以下简称控效评价报告）组织了评审。评审会由李波副总经理主持，由茆文革、周献锋、刘新荣组成评审组，茆文革担任评审组组长。评审组在听取了建设单位对该项目的介绍和评价单位对控效评价报告编制情况和主要内容的汇报后，审阅了控效评价报告及相关文件资料，并进行了质询。根据评审人员个人评审意见，经讨论形成如下评审组综合意见： 一、总体意见 1、职业病危害因素检测机构资质和能力符合要求；2、控制效果评价报告编制符合要求；3、调查与评价的重点内容全面、客观、准确；4、对建设项目按照职业病防护设施设计组织施工情况、论证说明充分；5、措施及建议可行、具有针对性；6、评价结论准确、正确。 二、控效评价报告的修改意见及建议 1、细化职业病危害事故应急救援预案及其演练情况的评价；2、其他见专家个人意见。 三、评审结论 评审组认为该控效评价报告评审为整改后通过，但建设单位应当要求评价单位根据上述修改意见和建议进行修改完善。修改完善后的最终控效评价报告应具备建设项目职业病防护设施按照验收意见整改的情况分析和评价，及时提请评审组全体成员确认。经确认后，建设单位方可形成《建设项目职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程报告》上报或备查。 中石油管道有限责任公司西气东输分公司于2018年8月21日至8月22日在昆山市建滔酒店，对西气东输一线138#阀室扩建为昆山分输站项目职业病防护设施组织了现场验收。验收会由李波副总经理主持，由茆文革、周献锋、刘新荣组成验收组，茆文革担任验收组组长。验收组在听取了建设单位对该项目和职业病防护设施情况的介绍后，察看了现场，审阅了相关文件资料，并进行了质询。根据个人验收意见，经讨论形成如下验收组综合意见： 一、总体意见 1、建设项目职业病防护设施的设计与现场一致；2、职业病防护设施设计和施工符合法律法规的要求；3、职业病危害控制能够达到预期效果；4、职业卫生管理工作基本符合法律法规规定。 二、验收的整改意见及建议 1、加强应急救援器材的管理；2、加强对外包公司员工的职业卫生管理。 三、验收结论 验收组认为该建设项目职业病防护设施验收结论整改后通过，建设单位应根据上述整改意见及建议进行整改，整改后及时提请验收组全体成员确认，并将职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查。 |  |  |  |  |

附件1

表1 职业病危害因素检测结果分析与评价

| 评价 单元 | 岗位 | 接触 人数 | 接触 方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果 判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆山 分输站 | 输气 运行工 | 2 | 巡检 间断接触 | 噪声 | 噪声40h等效声级：62.6dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 16.22V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |