中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 中石油东部管道有限公司苏浙沪管理处扬子扬巴站 职业病危害现状评价报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2016）X002 |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 | 中石油东部管道有限公司苏浙沪管理处 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 | 江苏省南京市 |  |  |  |
|  |  | 联系人 | 王涛 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 | 中石油东部管道有限公司苏浙沪管理处扬子扬巴站 |  |  |  |
|  |  | 简介 | 扬子扬巴分输站位于江苏省南京市六合区长芦镇水家湾。接收龙池分输站来气，经过滤分离后分为两路，一路经计量、调压后向扬子石化巴斯夫有限责任公司供气，一路经计量、调压后向扬子石化股份有限责任公司供气；事故状态下放空和排污流程。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  | 1 | 相姝 | 2016.8.6 |
|  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  | 1 | 徐密娟 | 2016.9.19~9.21 |
|  |  |  |  | 2 | 相姝 | 2016.9.19~9.21 |
|  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  | 1 | 田海霞 | 2016.9.23 |
|  |  |  |  | 2 | 王丹 | 2016.9.23 |
|  |  | 陪同人 | 陈军 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物（非甲烷总烃）、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮； 物理因素：噪声、工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 | 各工作场所化学有害因素的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学性有害因素》的要求。 各工作场所噪声40h等效声级及工频电场检测强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 | 扬子扬巴分输站为燃气生产和供应业，根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012 年版），确定为职业病危害一般的建设项目。分项结论见表1。 |  |  |  |  |

| 六 | 措施及 建议 | 1.由于扬子扬巴分输站发电机房轴流风机通风换气次数小于12次/小时，建议应更换或增加轴流风机，轴流风机的设计通风量应不小于1200m3/h。 2.站场可能存在一氧化碳和硫化氢浓度超标的风险，建议苏浙沪管理处应为站场配备便携式的一氧化碳和硫化氢的检测报警设备。 3.加强职业卫生档案和职业健康监护档案的管理工作，及时更新HSE信息系统相关信息。站场应存放纸质版的职业卫生管理制度、职业卫生培训档案、应急救援预案演练记录、个人防护用品发放记录、职业健康档案等职业卫生相关资料。 |
| --- | --- | --- |
| 七 | 技术审查 专家组 评审意见 | 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》规定，2017年3月30日中石油东部管道有限公司（以下简称“东部管道公司”）在江苏省南京市组织有关专家（专家名单附后）对中国石油集团石油职业卫生技术服务中心（以下简称“职业卫生技术服务中心”）编制的《中石油东部管道有限公司苏浙沪管理处扬子扬巴站职业病危害现状评价报告》（以下简称《现状评价报告》）进行了专家评审；专家组及自验收组对该项目职业病防护设施进行了现场验收。东部管道公司、东部管道公司苏浙沪管理处、职业卫生技术服务中心（评价单位）的代表参加了会议，专家组由3名专家组成，自验收组由6名人员组成。 专家组听取了评价单位对《现状评价报告》的汇报，并对生产现场进行了审查。经过讨论，形成如下意见： 一、专家组对《现状评价报告》的评审意见： 1．项目概况描述清晰，对产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整； 2．职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析基本全面； 3．职业病危害因素检测结果分析正确； 4．职业病防护设施分析全面； 5．个人使用的职业病防护用品分析全面； 6．应急救援设施分析； 7．职业卫生管理机构设置和管理人员配置合理； 8．职业卫生管理制度基本满足要求； 9．对职业健康监护进行了分析与评价； 10．对策措施和建议基本合理、可行； 11．评价结论正确。 二、专家组及自验收组对职业病防护设施的现场验收意见： 1．建立了职业病防治责任制度； 2．基本建立了职业卫生管理制度； 3．设置的职业卫生管理机构和配备的管理人员满足要求，职业卫生档案基本齐全； 4．工作场所职业卫生管理基本符合要求； 5．职业病防护设施预算、管理、维护符合要求； 6．为劳动者配备了合格的个体防护用品； 7．主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害因素的劳动者经过培训； 8．对接触职业病危害的劳动者进行了职业健康监护； 9．职业卫生应急管理符合要求。 |
| 七 | 技术审查 专家组 评审意见 | 三、专家组建议： 1．对《控制效果评价报告》的建议： （1）补充微小气候的检测数据； （2）完善检测条件的描述； （3）细化职业卫生培训情况的分析。 2. 对建设项目职业病防护设施的建议: （1）作业现场应存有职业病防治相关法律法规、制度文件，并及时更新内容； （2）完善现场职业病防治工作相关记录。 四、专家组及自验收组意见： 1．专家组同意通过该《现状评价报告》，应按专家组意见进行修改，并由运行管理单位进行确认； 2．自验收组同意通过该项目职业病防护设施自验收，应按自验收组意见进行整改。 |

表1 职业病危害现状评价分项结论

| 序号 | 项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 符合 | 无 |
| 2 | 设备布局 | 符合 | 无 |
| 3 | 建筑卫生学 | 符合 | 无 |
| 4 | 职业病危害因素 | 符合 | 无 |
| 5 | 职业病防护设施 | 符合 | 无 |
| 6 | 应急救援设施 | 基本符合 | 发电机房轴流风机通风换气次数低于12次/小时，站场未配备一氧化碳和硫化氢的检测报警设备 |
| 7 | 职业健康监护 | 符合 | 无 |
| 8 | 个人防护用品 | 符合 | 无 |
| 9 | 辅助用室 | 符合 | 无 |
| 10 | 职业卫生管理组织机构 | 符合 | 无 |
| 11 | 职业卫生管理制度 | 符合 | 无 |
| 12 | 职业病危害因素定期检测制度 | 符合 | 无 |
| 13 | 职业病危害告知 | 符合 | 无 |
| 14 | 职业卫生培训 | 符合 | 无 |
| 15 | 职业病危害警示标识及中文警示说明 | 符合 | 无 |
| 16 | 职业病危害项目申报 | 符合 | 无 |
| 17 | 职业卫生档案管理 | 基本符合 | 职业卫生档案内容填写不规范 |
| 18 | 职业病危害防治经费 | 基本符合 | 应增加一氧化碳和硫化氢的检测报警设备费用 |
| 19 | 既往职业卫生评价建议落实情况 | — | 未开展过职业病危害评价 |

附件1

职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扬子扬巴 分输站 | 输气 运行工 | 1人/班 | 巡检 | 低碳烃类化合物 （非甲烷总烃） | CSTEL: 1.5mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.1mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 最高浓度:<0.53 mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL:0.4mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 4.2×10-3mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | CTWA: 2.0×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 超限倍数:4.20×10-3 | 最大超限倍数:2.0 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 5.0×10-3mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 1.6×10-4mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：79.6dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 站控室：57.7dB（A） | 70dB（A） |  | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 13.27V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |