中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 中石油西气东输管道分公司冀宁联络线15#分输阀室扩建为 泗阳分输站项目职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2015）K008 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 王劲松 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 中石油西气东输管道分公司冀宁联络线15#分输阀室扩建为泗阳分输站项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程将冀宁联络线15#分输阀室改造成无人值守、有人看护的分输站，并将其更名为泗阳分输站，向泗阳县用户供气，分输压力为4.0MPa，设计分输量2020年为2×108Nm3/a。建设项目总投资为3000万元。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 张丽芳 | 2015.12.18 |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 屈尔玥 | 2016.1.14-1.16 2016.4.7 |
|  |  |  |  |  | 2 | 张丽芳 | 2016.1.14-1.16 2016.4.7 |
|  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 侯文胜 | 2016.1.18 |
|  |  |  |  |  | 2 | 时佳 | 2016.1.18 |
|  |  | 陪同人 |  | 夏长春、黄佳卿 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物（非甲烷总烃）、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮； 物理因素：噪声、工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 发电机房一氧化碳浓度超标，其余化学有害因素的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学性有害因素》的要求。超标原因为发电机排气管垫片损坏。维修完成后对发电机房一氧化碳浓度进行了检测，检测结果符合要求。各工作场所噪声40h等效声级及工频电场检测强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 本工程属于燃气生产和供应业，根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012 年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。 本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业卫生标准；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理基本能够满足本工程职业卫生管理工作的需要； 职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中， 企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：（1）工艺区应设置风向标; （2）发电机房应设置“当心中毒”、“注意通风”、“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识，加热炉操作间应设置“当心中毒”、“注意通风”警示标识;（3）职业病危害公告栏中增加职业病危害检测结果内容；（4）燃气发电机应尽快进行维修，维修完成前暂停启动发电机，维修完需要对发电机房一氧化碳浓度进行复测。 建议:（1）加强职业卫生培训教育工作，培训内容应包括职业卫生法律、法规与标准、职业卫生基本知识、职业卫生管理制度和操作规程、正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品以及发生事故时的应急救援措施等;（2）加强职业中毒和高温中暑等应急救援的演练工作;（3）建议输气运行工职业健康检查项目中增加电测听。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 职业病防护设施现场验收意见 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司组织有关专家于2016年3月29日对“中石油西气东输管道分公司冀宁联络线15#分输阀室扩建为泗阳分输站项目”职业病防护设施进行了竣工验收，专家组听取了建设单位对该项目和职业病防护设施竣工情况的介绍后，查看了现场，审阅了相关文件资料，进行了质询。根据专家验收个人意见，经讨论形成如下专家组验收综合意见： 一、总体意见 （1）建立了职业病防治责任制度； （2）建立了健全的职业卫生管理制度； （3）设置的职业卫生管理机构和配备的管理人员满足要求，职业卫生档案基本齐全； （4）包括职业卫生“三同时”在内的各种前期预防工作完善； （5）工作场所职业卫生管理符合要求； （6）职业病防护设施预算、管理、维护符合要求； （7）为劳动者配备了合格的个体防护用品，且能正确使用； （8）主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害因素的劳动者经过培训； （9）对接触职业病危害的劳动者进行了职业健康监护； （10）职业卫生应急管理符合要求。 二、现场验收的整改意见及建议 （1）加强现场应急救援设施设备的管理； （2）加强现场职业病危害防治台账的管理。 三、验收结论 专家组同意该项目职业病防护设施通过验收，但建设单位应根据上述整改意见及建议进行整改，整改后及时提请专家组组长确认。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 职业病危害控制效果评价报告评审意见 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司组织有关专家于2016年3月29日对《中石油西气东输管道分公司冀宁联络线15#分输阀室扩建为泗阳分输站项目职业病危害控制效果评价报告》（以下简称《控效评价报告》）进行了专家评审，专家组听取了建设单位对项目的介绍及评价单位对控效评价报告的汇报，审阅了控效评价报告及相关文件资料，进行了质询。根据专家评审个人意见，形成如下意见： 一、总体意见： （1）建设项目概况描述清晰，对产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整，包括施工过程描述； （2）职业病防护设施设计执行情况分析全面； （3）职业病防护设施运行情况分析清晰； （4）职业病危害因素检测结果分析正确； （5）职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析全面； （6）职业卫生管理机构设置和管理人员配置合理； （7）职业卫生管理制度满足相关要求并得到落实； （8）职业健康监护有效落实； （9）事故预防和应急措施具备针对性、可行性，并满足要求； （10）正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析正确； （11）对策措施和建议合理、可行； （12）评价结论正确。 二、控效评价报告的修改意见及建议 （1）完善应急救援评价； （2）完善职业病防护设施有效性和符合性评价； （3）完善职业病防治经费概算。 三、评审结论 专家组同意通过该控效评价报告通过评审，但建设单位应当要求技术服务机构根据上述修改意见和建议进行修改完善。修改完善后的控效评价报告应及时提请专家组组长确认。经确认后，建设单位方可将控效评价报告作为正式材料上报。 |  |  |  |  |

附件1

职业病危害因素检测结果及评价

| 评价 单元 | 工种 | 职业病 危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泗阳 分输站 | 输气 运行工 | 硫化氢 | 最高浓度:<0.53 mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 合格 |
|  |  | 非甲烷总烃 | CSTEL: 0.61mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | CTWA: 0.59mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |
|  |  | 一氧化碳 | CSTEL:65.4mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 超标 |
|  |  |  | CTWA:6.8×10-1mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |
|  |  | 一氧化碳 （复测） | CSTEL:1.8mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 合格 |
|  |  | 一氧化氮 | CTWA: 3.8×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | 超限倍数:1.4×10-2 | 最大超标倍数:2.0 |  |
|  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 0.382mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | CTWA:5.6×10-3 mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |
|  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：73.1dB（A） | 85dB（A） | 合格 |
|  |  |  | 站控室：50.1dB（A） | 70dB（A） | 合格 |
|  |  | 工频电场 | 75.6V/m | 5kV/m | 合格 |