中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 山东天然气管网青岛-威海天然气管道工程 职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2013）K006 |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 | 中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 | 北京市朝阳区安立路80号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 | 虎蕾 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 | 山东天然气管网青岛-威海天然气管道工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 | 本工程将冀宁联络线12#阀室扩建为标准分输站，并将其更名为楚州分输站，为楚州昆仑和涟水昆仑用户供气。楚州昆仑分输量为8.07×108Nm3/a，涟水昆仑分输量为1.80×108Nm3/a，分输压力均为4.0MPa。建设项目总投资为10612万元。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  | 1 | 张丽芳 | 2015.12.9~12.13 2016.4.12~4.13 |
|  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  | 1 | 余全军 | 2016.6.29-7.7 |
|  |  |  |  | 2 | 张丽芳 | 2016.6.29-7.7 |
|  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  | 1 | 田海霞 | 2016.7.3、7.6、7.9 |
|  |  |  |  | 2 | 王丹 | 2016.7.3、7.6、7.9 |
|  |  | 陪同人 | 陈雨青、姚翔远、蔡文韬、李晓燕、王登贤、纪纲 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物（非甲烷总烃）、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮； 物理因素：噪声、工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 | 各工作场所化学有害因素的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学性有害因素》的要求。 各工作场所噪声40h等效声级及工频电场检测强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |

| 五 | 评价结论 | （1）根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。 （2）经现场检测，除莱阳输气站发电机房一氧化碳浓度超标外，非甲烷总烃、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等化学毒物浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》，噪声40h等效声级和工频电场强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。超标原因为发电机排烟囱法兰泄漏。莱阳输气站发电机法兰处增加了岩棉垫片，维修完成后对一氧化碳浓度进行了复测，复测结果一氧化碳浓度符合职业接触限值的要求。 （3）本工程较全面地考虑了生产过程中产生的各种职业病危害因素，采用成熟的工艺技术和自动化、密闭化工艺流程，同时采取了通风排毒、降噪措施、设置固定式可燃气体检测报警器等防护措施。本工程职业病危害防护设施设置情况符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （4）本工程根据作业员工接触职业病危害因素特点为作业员工配备了防静电工作服、工作鞋、安全帽、防冲击眼罩、防寒手套、防噪声耳塞等个人职业病防护用品，符合《个体防护装备选用规范》的相关要求。防噪声耳塞防护效果符合《工业企业职工听力保护规范》的要求。 （5）本工程在站场工艺区设置有风向标，并有应急撤离通道，各站场均配备了便携式可燃气体检测仪、便携式含氧量检测仪、便携式四合一气体检测仪、防毒面具、正压式空气呼吸器、急救箱等应急救援设施，医疗依托医院能够满足应急救援需求，应急救援设施基本符合《工业企业设计卫生标准》和《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的要求。存在问题：四合一气体检测仪硫化氢和一氧化碳的一级报警值设定过高，超过了最高容许浓度和短时间接触容许浓度值。 （6）本工程总体布局功能区分明确，布置紧凑，工艺区设备为露天布置，发电机布置在综合设备间内，总体布局基本符合《工业企业设计卫生标准》的要求，设备布局符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （7）本工程的采光、采暖、通风、空调等建筑卫生学符合《工业企业设计卫生标准》的要求。威海输气站控制室照度经整改后复测结果符合《建筑照明设计标准》的要求。 （8）本工程主要辅助用室有宿舍、餐厅、公共卫生间、盥洗室、会议活动室等，辅助用室设置情况符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （9）本工程投产运行后隶属于管道公司中石油山东天然气管道有限公司管理，公司职业卫生管理体系基本能满足本工程运行后职业卫生管理的需求。 （10）中石油山东天然气管道有限公司委托具有职业健康检查资质的单位对各站场输气运行工和管道保护工进行了职业健康体检，职业健康监护情况基本符合《职业健康监护规范》的要求。 通过本报告的综合分析，本项目基本落实了职业病危害防护设施，基本符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
| --- | --- | --- |
| 六 | 措施及 建议 | 一、补充措施 （1）威海输气站控制室照度不合格，应更换新的灯管，并重新检测控制室的照度。 （2）莱阳输气站发电机应暂停启动，并尽快联系厂家进行维修，维修完成后需要重新检测一氧化碳的浓度。 （3）调整四合一气体检测仪的一级报警值，硫化氢一级报警值应设定小于10mg/m3（约7ppm），一氧化碳的一级报警值应小于30mg/m3（约24ppm）。 （4）按照《工作场所职业病危害警示标识》的规定，莱阳输气站和威海输气站锅炉房和发电机房应补充设置“当心中毒”和“注意通风”警示标识。 （5）按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的要求，完善作业场所职业病危害公告栏的设置。 二、整改落实情况 （1）威海输气站控制室灯管已进行了更换。经检测控制室照度符合《建筑照明设计标准》的要求。 （2）莱阳输气站发电机烟囱法兰处增加岩棉垫片，增加了法兰的密封性。维修完成后对发电机房的一氧化碳浓度进行了检测，一氧化碳短时间接触浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。 （3）中石油山东天然气管道有限公司生产科通过查看仪器使用说明书并与厂家沟通，确定XA-4400报警仪设置最低下限为一氧化碳50ppm，硫化氢10ppm，目前已调整到最低限值。 （4）莱阳输气站和威海输气站锅炉房和发电机房设置“当心中毒”和“注意通风”警示标识。 （5）各站场在工艺区入口设置了职业病危害公告栏，公告栏内容包括职业病危害因素、对人体健康的影响、应急救援措施、职业卫生管理制度、职业病危害因素检测结果等内容。 三、建议 （1）建设项目竣工验收后应尽快到当地安监部门进行职业病危害因素申报工作。 （2）加强职业卫生档案的管理工作。 （3）按照《职业健康管理规范》的要求，对所有接触职业病危害因素的员工进行职业健康检查，并完善职业健康监护档案的管理。 |
| 七 | 技术审查 专家组 评审意见 | 依据《中华人民共和国职业病防治法》及《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》等法律、法规的要求，2016年12月8日，中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部组织有关专家（专家名单附后），对中国石油集团石油职业卫生技术服务中心编制的《山东天然气管网青岛-威海天然气管道工程职业病危害控制效果评价报告》（以下简称《控制效果评价报告》）进行了专家评审及职业病防护设施自验收。专家组听取了建设单位对建设项目试运行情况的介绍及评价单位对《控制效果评价报告书》的汇报，并对建设项目的生产现场进行了核查。经过质询与讨论，形成如下意见： 一、专家组对《控制效果评价报告》的评审意见： 1、《控制效果评价报告》对建设项目概况描述比较清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等内容描述完整、准确，并包括了施工过程的描述； 2、《控制效果评价报告》对职业病防护设施设计执行情况进行了分析； 3、《控制效果评价报告》对职业病防护设施运行情况分析清晰； 4、《控制效果评价报告》对职业病危害因素检测结果分析正确； 5、建设单位设有职业病危害因素定期监测部门，并进行了定期监测，符合法律、法规和相关标准的要求； 6、《控制效果评价报告》对职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析正确； 7、建设单位职业卫生管理机构设置和管理人员配置合理； 8、建设单位职业卫生管理制度基本符合法律、法规的要求，并按规定进行了落实； 9、建设单位定期进行了职业健康检查，《控评报告书》中职业健康监护部分分析完善； 10、建设单位事故预防和应急措施具备针对性、可行性，基本满足要求，《控评报告书》中应急救援设施的分析较全面； 11、《控制效果评价报告》中对正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析正确； 12、《控制效果评价报告》对策措施和建议实用、合理、可行； 13、《控制效果评价报告》评价结论正确。 二、专家组及自验收组对职业病防护设施的现场验收意见： 1．建立了职业病防治责任制度； 2．建立了职业卫生管理制度； 3．设置的职业卫生管理机构和配备的管理人员满足要求，职业卫生档案全面； 4．包括职业卫生“三同时”在内的各种前期预防工作完善； 5．工作场所职业卫生管理基本符合要求； 6．职业病防护设施预算、管理、维护符合要求； 7．为劳动者配备了合格的个体防护用品，且能正确使用； 8．主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害因素的劳动者经过培训并考试合格； |
| 七 | 技术审查 专家组 评审意见 | 9．对接触职业病危害的劳动者进行了职业健康监护； 10．职业卫生应急管理基本符合要求。 三、专家组建议 1、对《控制效果评价报告》的建议： （1）规范总平面布局的分析与评价；补充职业病危害因素分布图； （2）细化劳动定员和岗位设置情况的调查，完善各工种接触职业病危害因素的识别、防护的分析与建议，并据此完善各工种职业健康检查的分析与评价； （3）完善防护设施和个体防护用品的有效性分析与评价； （4）补充清管作业的职业病危害因素分析及防护措施的评价与建议； （5）落实专家组专家的其他建议。 2、对建设项目职业病防护设施的建议: （1）进一步完善职业卫生管理制度，增加制度的可针对性； （2）按要求完善职业卫生档案； （3）按规定的频次与实际接害人数进行职业健康检查，完善职业健康监护档案； （4）按标准要求调整便携式报警仪一氧化碳等的报警值； （5）备用发电机房增加红色警示线； （6）落实专家组专家的其他建议。 四、专家组及自验收组意见 1、专家评审组同意通过《控制效果评价报告》，《控制效果评价报告》按专家评审组意见进行修改； 2、自验收组同意通过该建设项目职业病防护设施竣工验收，建设单位按照《控制效果评价报告》的建议及专家组意见进行整改。 |

附件1

职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莱阳输气站 | 输气 运行工 | 共3人 1人/班 | 巡检 | 硫化氢 | CMAC:< 0.53 mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | CSTEL: 0.9mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.3mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | 发电机房CSTEL:16.3mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值 |
|  |  |  |  |  | 锅炉房CSTEL: 1.2mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | CTWA:0.2mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | 发电机房 超限倍数: 4.3×10-2 | 最大超标倍数:2.0 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 锅炉房 超限倍数:4.3×10-3 | 最大超标倍数:2.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | CTWA: 2.1×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | 发电机房CSTEL: 6.9×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 锅炉房CSTEL: 1.2×10-3mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | CTWA: 4.4×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 40h等效声级：71.0dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 控制室：50.3dB（A） | 70dB（A） |  | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 75.9V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |

注：表中所列莱阳输气站一氧化碳检测结果为复测结果。

职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟台输气站 | 输气 运行工 | 共2人 1人/班 | 巡检 | 硫化氢 | CMAC: <0.53mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | CSTEL: 1.3mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.2mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | 发电机房CSTEL: 1.6mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 锅炉房CSTEL:1.2mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | CTWA:0.02 mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | 发电机房 超限倍数: 5.33×10-4 | 最大超标倍数:2.0 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 锅炉房 超限倍数:4.5×10-4 | 最大超标倍数:2.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | CTWA:2.5×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | 发电机房CSTEL: 7.7×10-3mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 锅炉房CSTEL: 1.0×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | CTWA: 1.9×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：72.0dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 控制室：50.8dB（A） | 70dB（A） |  | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 67.4V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |

职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 威海输气站 | 输气 运行工 | 共3人 1人/班 | 巡检 | 硫化氢 | CMAC:<0.53mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | CSTEL: 1.3mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.1mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | 发电机房CSTEL: 1.2mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 锅炉房CSTEL: 1.2mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | CTWA:0.01mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | 发电机房 超限倍数:2.87×10-3 | 最大超标倍数:2.0 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 锅炉房 超限倍数:5.8×10-4 | 最大超标倍数:2.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | CTWA:1.6×10-3 mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | 发电机房CSTEL:2.9×10-2 mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 锅炉房CSTEL:1.2×10-2 mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | CTWA:2.3×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：71.1dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 控制室：50.7dB（A） | 70dB（A） |  | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 89.2V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |